
江 苏 省 如 东 高 级 中 学
采
购
文
件
采购项目名称：江苏省如东高级中学消防维保项目
采 购 人名称：        江苏省如东高级中学          
政府采购方式：            询价采购                
二〇二五年九月二十五日
目    录
第一章  询价采购公告……………………………………3
第二章  采购项目要求……………………………………5
第三章  投标须知…………………………………………7
第四章  投标文件格式……………………………………15
第1章   询价采购公告
项目概况
江苏省如东高级中学消防维保项目的潜在供应商应在“江苏省如东高级中学官网”获取采购文件，并于2025年10月9日上午9点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目名称：江苏省如东高级中学新校区消防维保项目。
采购方式：询价。
预算金额：8.00万元，最终报价超过采购预算的为无效响应文件。
采购需求：具体详见采购文件第二章采购项目要求。
合同履行期限：一年（根据消防部门要求或业主要求进行维保之日开始计1年）。
本项目是否接受联合体投标：否。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4.本项目的特定资格要求：投标人公司需配备四名及以上数量的一级消防工程师（提供相关有效期内的资格证书和社保证明）。
三、获取采购文件
时间：2025年9月26日至2025年10月9日（北京时间）。
地点：“江苏省如东高级中学官网”。
方式：自行下载。
四、响应文件提交
截止时间：2025年10月9日上午9点00分（北京时间）
地点：教育电子招投标平台。
提交方式：只接受寄送，不接受现场提交的文件。响应文件提交时间以快递投送单位电话联系时间为准。
寄送地址：江苏省南通市如东县城中街道庆丰路1号（江苏省如东高级中学）
邮编：226400
收件人：徐健
联系电话：13485177909
注意事项：
1.寄送推荐邮政EMS或顺丰快递，不接受菜鸟驿站、云柜等快递自提点送货方式，不接受到付
2.各投标人应充分考虑交通、通讯等因素，因非采购人因素导致的投标文件未按时送达，采购人不承担任何责任
五、开启
投标截止时间：2025年10月9日上午10点00分（北京时间）
开标地点：江苏省如东高级中学德馨楼301会议室。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、本项目不收取投标保证金，采购文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。
2、对项目的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
3、本项目开标当日，投标人不必抵达开标现场，投标文件中务必正确填写法定代表人和授权委托人联系电话。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：江苏省如东高级中学
地址：如东县掘港镇
联系方式：13485177909 
第二章   采购项目要求
一、采购内容：
	江苏省如东高级中学全部消防设施,以下设施但不限于

	序号
	名称
	检查及维护保养内容
	备注

	1
	感烟\气体温探测器
	1.采用专用检测设备进行探测器模拟报警试验，更换不合格的探测器
	1423

	
	
	
	

	2
	手动报警按钮
	1.外观检查,安装接线是否完好,查看手动报警按钮参数
	166

	
	
	2.采用专用检测设备进行报警试验,更换不合格的手动报警按钮
	

	3
	声光报警器\警报装置
	1.声光报警器或消防警铃外观检查,安装接线是否正常
	166

	
	
	2.联动报警试验警报装置的响应功能情况
	

	4
	报警控制主机
	1.检查控制主机的自检功能,消音复位功能,故障报警功能,报警记忆功能,火警优先功能和主备电源的自动转换功能
	4

	
	
	2.检查火灾报警控制主机内部线路板(卡)数据线连接通讯功能是否正常
	

	
	
	3.对主机备用电源进行充、放电试验
	

	
	
	4.系统线路绝缘电阻测试,测量线路线间、接地电阻是否良好
	

	
	
	5.现主机控制面板已损坏，须免费更换。
	

	5
	电气火灾监控主机
	1.检查电气火灾监控主机的自检功能,消音复位功能,故障报警功能,报警记忆功能,火警优先功能和主备电源的自动转换功能
	2台，行政楼，图文中心

	
	
	2.系统线路绝缘电阻测试,测量线路线间、接地电阻是否良好
	

	6
	消防电源监控主机
	1.检查消防电源监控主机的自检功能,消音复位功能,故障报警功能,报警记忆功能,火警优先功能和主备电源的自动转换功能
	2台，行政楼，图文中心

	
	
	2.系统线路绝缘电阻测试,测量线路线间、接地电阻是否良好
	

	7
	防火门监控主机
	1.检查消防电源监控主机的自检功能,消音复位功能,故障报警功能,报警记忆功能,火警优先功能和主备电源的自动转换功能
	2台，行政楼，图文中心

	
	
	2.系统线路绝缘电阻测试,测量线路线间、接地电阻是否良好
	

	8
	图像火焰探测器主机
	1.检查图像火焰探测器主机的功能是否正常
	1台，行政楼

	
	
	2.系统线路绝缘电阻测试,测量线路线间、接地电阻是否良好
	

	9
	气体灭火系统
	检查气体灭火系统运行是否正常
	4套，报告厅，艺术楼，图文信息中心

	10
	系统线路检查
	1.对报警及控制线路进行安全性检查,保证线路畅通,联动正常,对系统线路存在隐患的(接地\短路故障等)线路进行更换或整改维修。
	占地约220亩

	
	
	2.对报警信号线,电源线,布线质量检查
	建筑面积10万M2

	
	
	2.联动功能测试,检查联动报警功能及反馈动作信号
	　

	11
	CRT电脑图文报警监控系统
	1.检查CRT图文系统自检,检查各项按钮操作键是否完好,查看图文点位图及报警平面图点位图是否符合
	2

	
	
	2.功能测试,试验报警,故障显示功能,检查与控制主机通讯确保良好
	

	12
	喷淋头
	1.目测检查喷淋头外观确保完好无腐蚀,喷淋头接口是否有滴漏水现象,检查喷淋头装饰碟是否脱落，更换已破损的喷淋头。
	6517

	13
	水流指示器
	1.水流指示器外观检查,输入模块接线.
	

	
	
	2.检查报警功能（利用末端放水装置放水测试）
	

	14
	湿式报警系统
	1.检查水力警铃响应功能是否正常
	

	
	
	2.检查湿式报警阀各阀门的开关状态，阀前阀后压力是否在正常范围内
	

	
	
	3.利用报警阀上的放水试验阀放水，试验系统供水情况
	

	
	
	4.检查压力开关动作后是否自动联动水泵启动情况
	

	15
	压力开关
	1.外观检查以及接线情况是否良好
	

	
	
	2.测试压力开关的报警、联动启泵功能
	

	16
	阀门
	1.检查外观和阀门的开关位置
	占地约220亩

	
	
	2.每月度检查阀门的启闭性能是否正常,并进行手动试转检查阀门的灵活性
	

	17
	管网
	1.检查标志是否清晰，是否有锈蚀现象，如有锈蚀应及时油漆
	

	
	
	2.进行管网排污一次，排除管网系统的污水
	

	18
	末端放水装置
	1.检查外观和阀门的开关位置及压力表值
	

	
	
	2.利用末端放水阀放水测试,检查水流指示器系统的报警、联动启泵功能进行检测
	

	19
	消防/喷淋电动泵及控制柜
	1.每次检查设备是否处于完好状态，工作环境是否正常。
	

	
	
	2.现场手动启泵运行三次，检查控制柜运行指示,反馈信号功能是否正常。
	

	
	
	3.消防控制室远程控制启泵运行二次，检查消防控制室控制柜的启动泵按钮等各项功能是否正常
	

	
	
	4.每次模拟自控条件进行启动，检查联动控制柜功能，对存在隐患进行更换或维修。
	

	
	
	5.每年度对水泵进行密封性能保养和润滑性能保养
	

	20
	稳压泵及控制柜
	1.每次检查设备是否处于正常完好状态，工作环境是否正常
	

	
	
	2.每次手动启泵，检查控制柜各项功能是否正常。
	

	
	
	3.每次模拟自控条件进行启动，检查联动控制柜功能，对存在隐患进行更换或维修。
	

	
	
	4.每年度对水泵进行密封性能保养和润滑性能保养
	

	21
	储水设施(屋顶及地下室水箱)
	1.每次检查消防水池结构是否完好,水位状况,通风管的筛网和温度计
	

	
	
	2.每次检查水池进水装置、液位控制器、消防储水池的液位
	

	
	
	3.检查屋顶及地下室消防水箱供水、及阀门的开关功能
	

	
	
	5.检查泵房泄压阀自动泄压功能
	

	22
	阀门
	1.每周目测检查阀门标志是否清晰,是否有锈蚀现象,是否在正常开\关位置,是否链条挂锁
	占地约220亩

	
	
	2.每月度检查阀门的启闭性能是否正常,并进行手动试转检查阀门的灵活性
	

	
	
	3.每季度对所有消防阀门进行一次保养添加润滑剂
	

	23
	消防水泵接合器
	1.检查水泵接合器标志是否清晰，是否有锈蚀现象，周遍是否有阻挡物,是否影响消防车的正常供水
	22

	
	
	2.检查水泵接合器的阀门,安全阀启闭性能是否正常，对存在隐患进行更换或维修
	

	24
	管网
	1.检查管网系统流向标志是否正常完好状态
	占地约220亩

	
	
	2.检查消防栓、消防箱、系统管道阀门、卡箍是否有滴漏水现象，是否有锈蚀等现象，如有锈蚀应及时油漆
	

	
	
	3.进行排污一次，排除系统管网的污水，并结合最不利点进行系统功能试验
	

	25
	灭火器
	1.检查灭火器的外观是否完好,箱体是否损坏
	1364

	
	
	2.每月检查灭火器的种类、数量、设计位置、标志、重量压力及灭火器的插销是否完好正常，并做好记录。
	

	
	
	3．到期或损坏的灭火器应免费到有资质的单位重新充液（气）或更换。确保安全可靠。
	

	26
	室外消火栓
	1.外观检查是否有部件缺失,周围有无阻挡物品是否影响消防车的正常供水\取水
	27

	
	
	2.每月对室外消火栓进行放水测试,测量系统管网的静动压力,检查水质是否清洁
	

	
	
	3.检查消火栓前闸阀开关功能、阀门标志牌和链条上锁功能,如发现及时维修
	

	
	
	4.室外消火栓除锈,每年一次对室外消火栓,阀进行油刷大红漆
	

	27
	室内消火栓箱
	1.箱体检查,是否有阻挡物品,箱体标志清晰可见
	484

	
	
	2.每月检查各消火栓的设施配件完整，有缺失补充完整，功能正常，并做好记录
	

	
	
	3.检查消防盘管是否有老化、渗漏现象，如有须及时更换。
	

	
	
	4.利用消火栓最不利点放水试验，试验系统供水情况并测试管网压力
	

	
	
	5.利用消火栓按钮报警进行启泵功能测试，联动消防泵启动功能是否正常
	

	28
	阀门
	1.检查外观和阀门的开关位置，阀门的启闭功能并进行手动试转阀门的灵活性
	占地约220亩

	
	
	2.检查消火栓阀门窨井内是否有杂物及淤泥,并进行及时清洁,清理
	

	29
	管网
	1.检查标志是否清晰，是否有锈蚀等现象，如有锈蚀应及时油漆
	

	
	
	2.管网进行排污一次，排除管网系统的污水
	

	30
	防火卷帘门
	1.每季度检查防火卷帘门周围是否有阻碍物、外观及标识是否正常，开关面板有损坏及时更换
	　

	
	
	2.每季度利用探测器报警功能控制试验防火卷帘门自动降落以及反馈到底信号是否正常
	

	
	
	3.每季度手动试验防火卷帘门上升、下降功能及按钮操作是否正常
	

	31
	非消防电源切除
	1.进行控制功能试验，检查电源切除反馈信号
	　

	32
	防排烟系统
	1.检查防火阀,排烟阀开关功能及反馈信号，加注润滑液。
	

	
	
	2.试验检查排烟口,送风口开关功能及反馈信号是否正常
	

	
	
	3.现场手动\自动方式启动排烟风机\正压送风机启动停止功能和反馈运行信号
	

	33
	疏散指示灯
	1.检查指示灯外观、照度，如有破损需免费及时更换
	

	
	
	2.检查电源、指示及自动切换功能是否正常
	

	34
	应急照明灯
	1.检查指示灯外观、照度，如有破损需免费及时更换
	

	
	
	2.检查电源、指示及自动切换功能是否正常
	

	35
	疏散指示帖
	1．检查地面及墙面上的疏散指示帖，有损坏的要免费及时更换。
	

	36
	消防逃生门
	1.检查消防逃生门的使用是否完好,锁扣是否损坏，如有损坏，需免费维修、更换。
	

	
	
	2．检查逃生通道是否畅通，如有隐患应及时向招标人书面告知。
	


2、 服务期限：一年（根据消防部门要求或业主要求进行维保之日开始计1年）。如成交供应商得到采购人的认可，经监管部门批准且双方同意后，合同可以按照原成交价续签。如续签，必须得到采购单位的书面通知。如一方要解除合同，必须提前三个月通知。
3、 服务说明：在维保周期内，本项目出现的易耗品故障或者损耗，单件市场价格在150元以内的易耗品，由中标方提供，投标方需将相关费用计算在报价内，本项目所使用的易耗品如清单所示但不限于清单：
	序号
	设备名称
	品牌
	备注

	1
	点型感烟火灾探测器
	海康威视
	较多

	2
	点型感温火灾探测器
	海康威视
	

	3
	消火栓按钮
	海康威视
	较多

	4
	手动火灾报警按钮
	海康威视
	

	5
	声光报警器
	海康威视
	

	6
	火灾显示盘
	海康威视
	

	7
	火焰探测器
	海康威视
	

	8
	防火门监控
	海康威视
	

	9
	电气火灾监控探测器
	海康威视
	

	10
	电源监控模块
	海康威视
	

	11
	消防模块
	海康威视
	

	12
	疏散指示灯
	海康威视
	较多

	13
	安全出口灯
	海康威视
	较多

	14
	应急照明灯
	海康威视
	较多

	15
	应急电源箱
	海康威视
	

	16
	室内消火栓
	神龙
	

	17
	室外消火栓
	神龙
	

	18
	消火栓管牙接口
	神龙
	

	19
	干粉灭火器
	
	

	20
	湿式报警阀
	
	

	21
	消防喷淋头
	
	

	22
	阀门
	
	


四、付款方式：合同期满并验收合格后一次性付清。
第三章   投标须知
一、说明
1.本采购文件中所称 “采购人”为江苏省如东高级中学，“投标人”为本项目投标供应商，“询价小组”为本项目评标组织，“成交供应商”为本项目中标供应商。
2.采购方式
本次采购采取询价方式，本询价文件仅适用于询价公告中所述项目。
3.合格的响应供应商
3.1满足询价公告中供应商的资格要求的规定。
3.2满足本文件实质性条款的规定。
4.适用法律
本次询价采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
5.响应费用
响应供应商应自行承担所有与参加响应有关的费用，无论响应过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
6.采购文件的约束力
响应供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价采购文件的规定和约束。
7.采购文件的解释
本采购文件仅适用于本次询价采购，项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）由采购人解释，其它部分由代理机构解释。
8.报价要求
8.1询价为一次性报价，响应供应商应一次性报出不得更改的价格。供应商的报价应包括本项目所有涉及的全部费用，如设备、标准附件、运输、安装调试、人员培训、质保、售后服务、税金及其他一切有关为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。
8.2采购人不接受任何可选择的报价，成交供应商不得在供货期间提出任何增加费用的要求。请各供应商在报价时充分考虑各种因素。
8.3询价小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过资格性、符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。
二、采购文件
1.采购文件的构成
1.1 采购文件由以下部分组成：
（1）询价采购公告
（2）采购项目要求
（3）投标须知
（4）投标文件格式
（5）附件（如有）
请响应供应商仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
1.2响应供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件做出实质性响应，否则其风险由响应供应商自行承担。
2.询价采购文件的澄清
任何要求对采购文件进行澄清的响应供应商，应在响应截止期3日前按询价采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。
3.询价采购文件的修改
3.1在响应截止时间前，采购人可以对采购文件进行修改。
3.2 采购人有权按照法定的要求推迟响应截止日期和开标日期。
3.3 采购文件的修改将在网站公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对响应供应商具有约束力，请供应商及时关注网站公告信息。
三、响应文件的编制
1.响应文件的语言及度量衡单位
1.1 响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与采购人就有关响应的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
2.响应文件构成
响应供应商应按“第四章 投标文件格式”要求编写响应文件。
3.响应有效期
响应文件和响应供应商法定代表人或其授权委托人签署的文件、资料的有效期为自开标之日起60个日历日。响应有效期比规定短的将被视为非响应性响应而予以拒绝。
4.响应有效期的延长
在特殊情况下，采购人于原响应有效期满之前，可向响应供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。响应供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃响应，同意延长响应有效期的响应供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、响应文件的递交
1.响应文件的递交
1.1响应供应商应当在响应截止时间前制作并上传电子响应文件。
1.2响应供应商在响应文件提交截止时间前，必须自行将响应文件上传至教育电子招投标平台。上传报价单中的报价必须与系统中填写的报价一致，否则视为无效响应。响应供应商法定代表人或其授权委托人在采购过程中签署的文件、资料（含澄清、承诺、报价等）均作为响应文件的组成部分，具有法律效力。
1.3上传响应文件的内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，导致评审差错的，责任由供应商自负。
2.响应截止日期
2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应文件提交截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
2.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长响应截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
3.响应文件的拒收
采购人拒绝接收在其规定的响应截止时间后上传的任何响应文件。未在规定的响应截止时间内上传响应文件电子文档的，询价小组将视其放弃参与本项目采购活动。
4.响应文件的修改
4.1 在响应文件提交截止时间之后，响应供应商不得对其响应文件作任何修改。
4.2 在响应文件提交截止时间至采购文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，响应供应商不得撤回其响应。
五、询价采购程序
1.询价小组
1.1 开标后，代理机构将立即组织询价小组进行评标。
1.2询价小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审响应供应商的响应文件。
2.响应的澄清
2.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，询价小组有权要求供应商对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。
2.2接到询价小组澄清要求的供应商应派人按询价小组规定的时间和格式作出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但响应的价格和实质性的内容不得做任何更改。
2.3 接到询价小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
3.对响应文件的初审
3.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。
（1）资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加询价的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
资格性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。
（2）符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。
（3）未通过资格性审查或符合性审查的响应供应商，代理机构将告知其未通过资格性审查或符合性审查的原因。
3.2询价小组将对确定为实质性响应的响应进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
3.3询价小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，并告知响应供应商，调整后的价格应对响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，则其响应将被拒绝。
3.4本采购项目为一个完整标的，询价小组不接受不完整的响应报价。响应供应商或其授权委托人必须对所有项目分别报单价，并合计总价。询价小组有权将未按规定填写的报价视为无效响应。
3.5询价小组允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何响应供应商相应的名次排列。
3.6响应供应商在询价采购活动全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及询价小组联系。
4.无效响应及废标情形
4.1符合下列情形之一者，响应供应商响应无效：
（1）响应供应商未按本采购文件要求上传响应文件电子文档的，或上传的文件打不开的；
（2）同一响应供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；
（3）响应供应商不具备采购文件中规定资格要求的；
（4）响应供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；
（5）未通过资格性、符合性审查的；
（6）不符合询价采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；
（7）响应供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现响应供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）响应文件未按照采购文件要求盖章的；
（10）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。
（11）网上开标系统唱标公布信息与投标报价单（投标函）不一致的。
4.2符合下列情形之一者，本采购项目废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）所有合格响应供应商的报价均超过本项目预算金额或最高限价的；
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
废标后，对于特殊紧急的采购项目，经监管部门批准后采购人可直接改变采购方式，现场继续组织采购活动。
六、成交原则
1.询价小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序确定成交供应商。
如出现最终最低报价相同的情况将组织最低报价的供应商进行再次报价，再次报价必须小于前次报价，直至确定最终的成交供应商。
2.将在“如东县教育体育信息网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
3.若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（3）恶意竞争，响应总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
（4）属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被询价小组发现的；
（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的；
（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（7）如有涉及对采购文件实质性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为的。
4.有下列情形之一的，视为响应供应商串通响应，响应无效：
（1）不同响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同响应供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
（3）不同响应供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同响应供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
（5）不同响应供应商的响应文件相互混装。
5.成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃中标，否则依法承担相应的法律责任。
七、授予合同
1.签订合同
1.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起十五日内按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照询价采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
八、其它说明
1.无论本次采购的过程和结果如何，投标人自行承担所有与本次采购有关的全部费用。
2.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家单位参加本项目的投标。
3.代理机构和询价小组不向未中标的响应供应商解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。
4.采购人可以要求成交人提交履约保证金，但履约保证金金额不得超过合同金额的10%，在中标公示结束后7日内缴纳。履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果成交人不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购中标决定。在此情况下，报请政府采购监管部门，采购人可重新采购或按照规定依次确定成交供应商。
履约保证金的退还：需要交纳履约保证金的项目在合同履行结束后，成交人凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（证明格式自定,加盖采购单位公章）、履约保证金收条原件，办理保证金退还手续，履约保证金予以全额无息退还。 
5.投标人如对本采购文件中的采购需求（包括详细方案、技术参数、技术需求和服务要求、供应商资格条件等）有疑问或不明之处，可与采购人联系。采购人对采购项目的采购需求有解释权。在采购过程中如出现投标人针对本项目采购需求提出质疑、疑问，由采购人负责并书面答复。采购单位联系人：徐健，联系电话：13485177909。
6.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等相关文件规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人或招标代理机构有权不予受理。
第四章   投标文件格式
1.投标文件分为资审文件和经济标文件两个部分。
2.各投标单位须按采购文件要求将加盖投标单位红色实物公章的“资审文件”的组成文件上传至“资审文件”内，将按采购文件要求加盖投标单位红色实物公章的“经济标文件”的组成文件上传至“经济标文件”内。如未按上述要求上传投标文件，评标委员会有权作无效投标处理。
3.投标文件内容
投标文件（A资审文件和B经济标文件）必须按照以下格式制作（采购文件后附的表格各投标人必须使用，不得更改，否则作无效标处理），资审文件部分须按照顺序进行编制。以下带*内容必须全部提供。
A资审文件部分
*（1）有效的营业执照（加盖投标人红色公章）。
*（2）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件一，加盖投标人红色公章）。
*（3）法定代表人身份证明书（格式见附件二）、法定代表人身份证（加盖投标人红色公章）。
*（4）法定代表人授权委托书（格式见附件三）、代理人（被授权人）身份证（加盖投标人红色公章）。
*（5）商务偏离表（格式见附件五，加盖投标人红色公章）。
*（6）公共资源交易投标信用承诺书（格式见附件七，加盖投标人红色公章）。
（7）采购文件要求投标人提供的和投标人认为与本项目有关的并可以提供的其它相关材料。
B经济标文件部分
*（1）投标报价表（格式见附件六）。
注：
1、投标单位提交的投标文件中的相关证件原件扫描件（如：企业营业执照、身份证、资格证书等原件扫描件）存在虚假或伪造情形的，一经发现则取消其投标单位或中标资格。
2、本项目成交供应商须在本项目发布成交公告三天内提供一正两副的纸质投标文件（投标文件内所有材料均须加盖投标单位红色实物公章）送至招标单位。未在规定期限内提供纸质投标文件的，采购人有权取消其中标资格。
附件一：
投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
我单位参加                    （项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
                                             承诺人名称（公章）：
                                 日期：       年    月    日
附件二：
法定代表人身份证明书
 
单位名称：____________________________________
单位性质：____________________________________
地    址：____________________________________
成立时间：      年      月      日
经营期限：_____________________________________
姓    名：         性别：     年龄：__________
职务：       系：    (投标单位名称) 的法定代表人。
特此证明
投标单位(加盖公章)：_______________________
年      月      日
附法定代表人身份证（加盖投标人红色公章）：
附件三：
法 定 代 表 人 授 权 委 托 书
江苏省如东高级中学：
本授权书声明：
我（姓名）     ，系（投标人全称）                  的法定代表人，现授权（姓名）         为我公司的授权委托人（即代理人），以我公司的名义参加江苏省如东高级中学新校区消防维保项目的投标报价，全权代表我公司处理本次询价采购的一切事宜。
授权委托人（即代理人）在采购过程中所签署的一切文件、报价、承诺和处理与之有关的一切事项，我均予以承认。
授权委托人（即代理人）无转委权。
授权委托人（即代理人）情况：
姓名：  职务：
身份证号码：
联系电话：    传真：
单位名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期： 年  月  日
附授权委托人（即代理人）身份证（加盖投标人红色公章）：
附件四：
商务偏离表
	项目
	采购文件要求
	是否响应
招标文件要求
	投标人的承诺或说明

	维保期限
	详见采购文件
	
	

	付款方式
	详见采购文件
	
	

	其他
	详见采购文件
	
	

	备注
	
	
	


注：
行数不够可自行添加。如各项商务条款已在投标方案中详细说明，则该表只需填写是否响应。不响应招标文件要求的，评标委员会有权作无效投标处理。未在投标文件中单独说明的，投标人可在此表中承诺或说明。
投标人名称：（加盖单位公章）
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年月日
附件五：
投标报价表
项目名称：江苏省如东高级中学新校区消防维保项目             单位：人民币  元
	项目名称
	投标总报价

	江苏省如东高级中学新校区消防维保项目
	大写：
小写：  


注：1、询价为一次性报价，总价包含本项目所有费用。未按要求填写可视为无效报价。
    2、本投标报价表中投标人的投标总报价不得超过本项目采购预算价，否则按无效投标处理。
                        投标人：（加盖公章）
                        法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：
                      日  期：   年   月   日
附件六：
公共资源交易投标信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；
本单位同意将以上承诺事项上网公示。
企业名称（盖章）：          法定代表人（签字或盖章）：
                   
  时间：年   月   日
附件七：
公共资源交易投标信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；
本单位同意将以上承诺事项上网公示。
企业名称（盖章）          法定代表人（签字或盖章）：
                   
  时间：     年     月     日
1
PAGE  
2

